## 0x01
Modbus RTU从站 读取线圈
操作 | 主机发送的请求 | 从机的预期响应 | 从机的实际响应 | 结果 | 解析码
读第一个线圈 | 01 01 00 00 00 01 FD CA | 01 01 01 01 90 48 | 01 01 01 01 90 48 | 正确 | 0
读最后一个线圈 | 01 01 27 0F 00 01 C7 7D | 01 01 01 01 90 48 | 01 01 01 01 90 48 | 正确 | 0
从0x0000读2000个线圈 | 01 01 00 00 07 D0 3F A6 | 01 01 FA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 92 AD | 01 01 FA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 92 AD | 正确 | 0
测试 | 01 01 00 00 50 18 | 请求的报文长度不正常 | 请求的报文长度不正常 | 正确 | -4
测试 | 01 01 00 00 00 01 AA BB | 请求报文的CRC校验不正确 | 请求报文的CRC校验不正确 | 正确 | -1
测试 | 02 01 00 00 00 01 FD F9 | 目标从机非本机 | 目标从机非本机 | 正确 | -3
测试 | 01 31 00 00 00 01 bd ce | 01 B1 01 95 90 （异常响应：1） | 01 B1 01 95 90 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 81 00 00 00 01 FC 14 | 01 01 01 E0 50 （异常影响：1） | 01 01 01 E0 50 （异常影响：1） | 正确 | 1
测试 | 01 01 27 10 00 01 F6 BB | 01 81 02 C1 91 （异常响应：2） | 01 81 02 C1 91 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 01 27 0F 00 02 87 7C | 01 81 02 C1 91 （异常响应：2） | 01 81 02 C1 91 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 01 00 00 00 00 3C 0A | 01 81 03 00 51 （异常响应：3） | 01 81 03 00 51 （异常响应：3） | 正确 | 3
测试 | 01 01 00 00 07 D1 FE 66 | 01 81 03 00 51 （异常响应：3） | 01 81 03 00 51 （异常响应：3） | 正确 | 3

## 0x03
Modbus RTU从站 读取寄存器
操作 | 主机发送的请求 | 从机的预期响应 | 从机的实际响应 | 结果 | 解析码
读第一个寄存器 | 01 03 00 00 00 01 84 0A | 01 03 02 00 00 B8 44 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 正确 | 0
读最后一个寄存器 | 01 03 27 0F 00 01 BE BD | 01 03 02 11 22 34 0D | 01 03 02 11 22 34 0D | 正确 | 0
从0x0000读125个寄存器 | 01 03 00 00 00 7D 85 EB | 01 03 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 E8 | 01 03 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 E8 | 正确 | 0
测试 | 01 03 00 00 00 7D 11 22 33 57 A9 | 请求的报文长度不正常 | 请求的报文长度不正常 | 正确 | -4
测试 | 01 03 00 00 00 7D AA BB | 请求报文的CRC校验不正确 | 请求报文的CRC校验不正确 | 正确 | -1
测试 | 12 03 00 00 00 7D 87 48 | 目标从机非本机 | 目标从机非本机 | 正确 | -3
测试 | 01 23 00 00 00 01 05 CD | 01 A3 01 99 30 (异常响应：1） | 01 A3 01 99 30 (异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 81 00 00 00 01 FC 14 | 01 01 01 E0 50 （异常响应：1） | 01 01 01 E0 50 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 03 27 10 00 01 8F 7B | 01 83 02 C0 F1 （异常响应：2） | 01 83 02 C0 F1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 03 27 0F 00 02 FE BC | 01 83 02 C0 F1 （异常响应：2） | 01 83 02 C0 F1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 03 00 00 00 00 45 CA | 01 83 03 01 31 （异常响应：3） | 01 83 03 01 31 （异常响应：3） | 正确 | 3
测试 | 01 03 00 00 00 7E C5 EA | 01 83 03 01 31 （异常响应：3） | 01 83 03 01 31 （异常响应：3） | 正确 | 3

## 0x0F
Modbus RTU从站 写入线圈
操作 | 主机发送的请求 | 从机的预期响应 | 从机的实际响应 | 结果 | 解析码
在0x0000写一个线圈 | 01 0F 00 00 00 01 01 01 EF 57 | 01 0F 00 00 00 01 94 0B | 01 0F 00 00 00 01 94 0B | 正确 | 0
在0x270f写一个线圈 | 01 0F 27 0F 00 01 01 01 BD 81 | 01 0F 27 0F 00 01 AE BC | 01 0F 27 0F 00 01 AE BC | 正确 | 0
在0x0000写1968个线圈 | 01 0F 00 00 07 B0 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E8 75 | 01 0F 00 00 07 B0 56 4F | 01 0F 00 00 07 B0 56 4F | 正确 | 0
测试 | 01 0F 00 00 00 01 94 0B | 请求的报文长度不正常 | 请求的报文长度不正常 | 正确 | -4
测试 | 01 0F 00 00 00 01 01 01 AA BB | 请求报文的CRC校验不正确 | 请求报文的CRC校验不正确 | 正确 | -1
测试 | 12 0F 00 00 00 01 01 01 AE 4E | 目标从机非本机 | 目标从机非本机 | 正确 | -3
测试 | 01 12 00 00 00 01 01 01 22 56 | 01 92 01 8C A0 （异常响应：1） | 01 92 01 8C A0 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 81 00 00 00 01 01 01 81 5F | 01 01 01 E0 50 （异常响应：1） | 01 01 01 E0 50 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 0F 27 10 00 01 01 01 28 43 | 01 8F 02 C5 F1 （异常响应：2） | 01 8F 02 C5 F1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 0F 27 10 00 09 02 01 01 70 BE | 01 8F 02 C5 F1 （异常响应：2） | 01 8F 02 C5 F1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 0F 00 00 00 00 01 01 BE 97 | 01 8F 03 04 31 （异常响应：3） | 01 8F 03 04 31 （异常响应：3） | 正确 | 3
测试 | 01 0F 00 00 07 B1 F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 3E | 01 8F 03 04 31 （异常响应：3） | 01 8F 03 04 31 （异常响应：3） | 正确 | 3

## 0x10
Modbus RTU从站 写入寄存器
操作 | 主机发送的请求 | 从机的预期响应 | 从机的实际响应 | 结果 | 解析码
在0x0000写一个寄存器 | 01 10 00 00 00 01 02 FF FF A7 E0 | 01 10 00 00 00 01 01 C9 | 01 10 00 00 00 01 01 C9 | 正确 | 0
在0x0270f写一个寄存器 | 01 10 27 0F 00 01 02 80 00 90 6D | 01 10 27 0F 00 01 3B 7E | 01 10 27 0F 00 01 3B 7E | 正确 | 0
在0x0000写123个寄存器 | 01 10 00 00 00 7B F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 C4 | 01 10 00 00 00 7B 80 2A | 01 10 00 00 00 7B 80 2A | 正确 | 0
测试 | 01 10 00 00 00 73 81 EC | 请求的报文长度不正常 | 请求的报文长度不正常 | 正确 | -4
测试 | 01 10 00 00 00 01 02 FF FF AA BB | 请求报文的CRC校验不正确 | 请求报文的CRC校验不正确 | 正确 | -1
测试 | 51 10 00 00 00 01 02 FF FF 5B E3 | 目标从机非本机 | 目标从机非本机 | 正确 | -3
测试 | 01 54 00 00 00 01 02 11 22 2F DA | 01 D4 01 BE C0 （异常响应：1） | 01 D4 01 BE C0 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 8F 00 00 00 01 02 11 22 63 35 | 01 0F 01 E4 30 （异常响应：1） | 01 0F 01 E4 30 （异常响应：1） | 正确 | 1
测试 | 01 10 27 10 00 01 02 11 22 7F 8B | 01 90 02 CD C1 （异常响应：2） | 01 90 02 CD C1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 10 27 0F 00 02 04 11 22 33 44 BD EB | 01 90 02 CD C1 （异常响应：2） | 01 90 02 CD C1 （异常响应：2） | 正确 | 2
测试 | 01 10 00 00 00 00 00 00 90 06 | 01 90 03 0C 01 （异常响应：3） | 01 90 03 0C 01 （异常响应：3） | 正确 | 3
测试 | 01 10 00 00 00 7C F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AF 6F | 01 90 03 0C 01 （异常响应：3） | 01 90 03 0C 01 （异常响应：3） | 正确 | 3